## Leia-me
ANDONIZE
PMOC — Plano de Manutenção, Operação e Controle
Você escolhe o equipamento e a folha de campo se refaz sozinha, só com as atividades daquele tipo de máquina. Para quem faz a inspeção no papel.
Como usar
1. Preencha a aba «PMOC» | É a capa do documento: o prédio, o proprietário, o responsável técnico com a ART, a relação dos ambientes climatizados e as recomendações de emergência. Essa aba imprime sozinha e é o que a fiscalização pede ver.
2. Cadastre os equipamentos | Aba «Equipamentos». O que importa é a TAG, o TIPO e o ambiente que ele atende — o tipo é o que decide quais atividades vão aparecer na folha de campo.
3. Confira o catálogo de atividades | Aba «Atividades». Já vem preenchida com 89 atividades do Anexo I da Portaria 3.523/98, divididas por tipo de equipamento. Ajuste as periodicidades ao seu contrato — elas são sugestão, não obrigação legal (leia abaixo).
4. Imprima a folha de campo | Aba «Folha de Campo»: escolha a máquina e o tipo de visita. A folha se refaz na hora, com espaço para marcar, anotar e assinar. Leve no papel.
5. Lance o que foi feito | Aba «Lançar execução», na volta do campo. É desse lançamento que saem o cronograma e o painel — sem ele o resto fica vazio.
6. Registre a análise do ar | Aba «Qualidade do ar», a cada semestre, com o laudo do laboratório na mão.
A folha de campo não usa filtro
Trocou o equipamento no alto da folha, ela se refez. Não existe filtro para reaplicar, então não há como sair com a lista de uma máquina e o cabeçalho de outra.
A visita maior inclui a menor | Escolhendo «Trimestral», a folha traz as atividades trimestrais e também as mensais. «Anual» traz as quatro periodicidades. É como a visita acontece na prática.
Sobre a periodicidade — leia antes de discutir com o cliente
A legislação NÃO fixa frequência. A Portaria 3.523/98 diz «verificar periodicamente»; a Lei 13.589/2018 remete às normas técnicas; quem define é o responsável técnico, apoiado na ABNT NBR 13971. As periodicidades desta planilha são de prática corrente e estão na aba «Atividades» justamente para você mudar.
A norma de qualidade do ar
O padrão de qualidade do ar interior é a ABNT NBR 17037:2023, que substituiu a Resolução ANVISA RE 09/2003, revogada pela RDC 886 de 25/07/2024. São os parâmetros dela que estão na aba «Qualidade do ar» — e neles o CO₂ é medido pela diferença para o ar externo, não por um teto absoluto.
Quem é obrigado | A Lei 13.589/2018 obriga o PMOC em edifícios de uso público e coletivo com ambiente climatizado artificialmente. A Portaria 3.523/98 exige responsável técnico habilitado para sistemas acima de 5 TR (60.000 BTU/h).
Legenda das células
Fundo branco | Você preenche.
Fundo cinza, itálico | Calculado. Não digite por cima: a fórmula se perde e o painel para de bater.
Antes de começar
Apague os dados de exemplo | O exemplo é um edifício fictício com 12 equipamentos, para você ver o cronograma e o painel funcionando. As datas são relativas a hoje, por isso aparecem como fórmula.
Requisitos | Excel 2010 ou superior, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macro e sem fórmula matricial.
Até onde esta planilha vai | 60 equipamentos, 300 atividades de catálogo, 1.500 lançamentos de execução e 40 análises de ar. Acima disso, o problema deixa de ser a planilha.
O que ela NÃO faz | Não emite a ART, não substitui o laudo do laboratório e não avisa ninguém: quem não abrir o arquivo não vai saber que a visita venceu.
Feita por quem faz o Andonize | No Andonize a folha de campo vai no celular, com foto do que foi encontrado, e o relatório sai com a sua marca. · andonize.com
Versão 1.0 · julho de 2026
Atividades adaptadas do Anexo I da Portaria MS 3.523/98. Parâmetros de ar conforme ABNT NBR 17037:2023.
Uso e direitos | Planilha gratuita da Andonize. Uso livre na sua empresa e com os seus clientes, inclusive comercial. Não é permitido revender, redistribuir como material próprio nem publicar o arquivo para download em outro site. © 2026 Andonize · andonize.com

## Parâmetros
Parâmetros
Data/hora de referência | 2026-07-31 03:10 | Atualiza sozinha. Para congelar um retrato, digite uma data por cima.
Ano do cronograma | 2026 | O ano que o cronograma e o painel mostram.
Mês-base das periodicidades (1 a 12) | 1 | Em que mês do ano caem a visita trimestral, a semestral e a anual.
Início do contrato | 2026-04-01 | O cronograma não cobra nada antes desta data. Sem isso, quem baixa a planilha em novembro abre com dez meses de «Pendente» que não são culpa dele.
Periodicidade da análise de ar (meses) | 6 | A NBR 17037:2023 pede amostragem semestral.
Qualidade do ar — limites da ABNT NBR 17037:2023
A NBR 17037:2023 substituiu a RE ANVISA 09/2003, revogada pela RDC 886 de 25/07/2024. O CO₂ é medido pela diferença para o ar externo.
CO₂ — máximo acima do valor externo (ppm) | 700
Material particulado PM10 (µg/m³) | 50
Material particulado PM2,5 (µg/m³) | 25
Fungos (UFC/m³) | 750
Temperatura mínima (°C) | 21
Temperatura máxima (°C) | 26
Umidade relativa mínima (%) | 35
Umidade relativa máxima (%) | 65
Velocidade do ar — máxima (m/s) | 0.2
Listas dos menus suspensos
|  |  | Tipo de equipamento | Periodicidade | Executado? | Equipe | Situação
|  |  | Split hi-wall | Mensal | Sim | Anderson Prado | Em operação
|  |  | Split cassete / piso-teto | Trimestral | Não | Marcelo Tavares | Parado
|  |  | Condicionador de janela | Semestral | Não se aplica | Débora Antunes | Desativado
|  |  | Self contained | Anual |  | Willian Sá
Fancoil (água gelada)
Ventilação e dutos
Ambiente climatizado
Note on E24: O TIPO é o que decide quais atividades aparecem na folha de campo. Cadastre o equipamento com o tipo certo e a folha sai certa.

## PMOC
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
Lei 13.589/2018 · Portaria MS 3.523/98 · ABNT NBR 17037:2023 — preencha e imprima: é esta folha que a fiscalização pede.
1 · Identificação do ambiente ou conjunto de ambientes
Nome (edifício/entidade) | Edifício Vale Norte — Centro Empresarial
Endereço completo | Av. das Indústrias, 1.240
Bairro | Distrito Industrial | Cidade / UF | Joinville / SC
CEP | 89230-000 | Telefone | (47) 3000-0000
2 · Identificação do proprietário, locatário ou preposto
Nome / Razão social | Vale Norte Administradora de Imóveis Ltda.
CNPJ / CPF | 12.345.678/0001-90 | Telefone | (47) 3000-0000
E-mail | administracao@valenorte.exemplo
3 · Identificação do responsável técnico
Nome / Razão social | Clima Sul Manutenção e Serviços Ltda.
CNPJ / CPF | 98.765.432/0001-10 | Telefone | (47) 3222-0000
Registro no conselho | CREA-SC 123456-7 | Nº da ART | SC20260012345
E-mail | engenharia@climasul.exemplo
5 · Plano de manutenção e controle
O plano está nas abas «Atividades» (o que fazer, por tipo de equipamento e periodicidade), «Cronograma» (quando) e «Lançar execução» (o que foi feito, por quem e quando). A folha de campo de cada visita sai da aba «Folha de Campo».
6 · Recomendações aos usuários em situações de falha e emergência
Vazamento de água no equipamento: desligue na chave e acione a manutenção.
Ruído anormal, cheiro de queimado ou fumaça: desligue de imediato e desocupe o ambiente.
Não obstrua as grelhas de insuflamento e de retorno com móveis, caixas ou cartazes.
Falta de refrigeração: anote o horário e comunique a manutenção — não abra o gabinete.
4 · Relação dos ambientes climatizados
Identificação do ambiente | Tipo de atividade | Ocupantes fixos | Ocupantes flutuantes | Área climatizada (m²)
Recepção — térreo | Atendimento ao público | 3 | 40 | 65
Auditório | Reunião / treinamento | 0 | 80 | 120
Escritório 1º andar | Administrativo | 22 | 4 | 210
Escritório 2º andar | Administrativo | 18 | 4 | 195
Sala de TI | Sala técnica | 2 | 0 | 24
Guarita | Portaria | 1 | 0 | 6
Sala de reunião | Reunião | 0 | 12 | 32
Copa / refeitório | Alimentação | 2 | 30 | 58
Totais |  | 48 | 170 | 710
Note on B19: A Portaria 3.523/98 exige responsável técnico habilitado para sistemas acima de 5 TR (60.000 BTU/h). ART = Anotação de Responsabilidade Técnica.

## Equipamentos
Equipamentos |  |  | O TIPO é o que decide quais atividades entram na folha de campo daquela máquina. TR é calculado da capacidade.
TAG * | Descrição (marca / modelo) | Tipo * | Ambiente atendido * | Capacidade (BTU/h) | TR | Localização | Fabricante | Data de instalação | Situação *
SPL-01 | Split hi-wall 12.000 BTU | Split hi-wall | Escritório 1º andar | 12000 | 1 | Sala 101 | Elgin | 2024-02-12 | Em operação
SPL-02 | Split hi-wall 12.000 BTU | Split hi-wall | Escritório 1º andar | 12000 | 1 | Sala 102 | Elgin | 2024-02-12 | Em operação
SPL-03 | Split hi-wall 18.000 BTU | Split hi-wall | Escritório 2º andar | 18000 | 1.5 | Sala 201 | Springer | 2024-08-30 | Em operação
SPL-04 | Split hi-wall 9.000 BTU | Split hi-wall | Sala de reunião | 9000 | 0.75 | Sala 205 | Springer | 2024-08-30 | Em operação
CAS-01 | Split cassete 36.000 BTU | Split cassete / piso-teto | Recepção — térreo | 36000 | 3 | Hall de entrada | Carrier | 2023-04-18 | Em operação
CAS-02 | Split piso-teto 48.000 BTU | Split cassete / piso-teto | Copa / refeitório | 48000 | 4 | Refeitório | Carrier | 2023-04-18 | Em operação
JAN-01 | Condicionador de janela 10.000 BTU | Condicionador de janela | Guarita | 10000 | 0.83333 | Portaria | Consul | 2020-07-22 | Em operação
SLF-01 | Self contained 10 TR | Self contained | Auditório | 120000 | 10 | Casa de máquinas — cobertura | Trane | 2022-06-22 | Em operação
SLF-02 | Self contained 5 TR | Self contained | Sala de TI | 60000 | 5 | Casa de máquinas — 3º andar | Trane | 2022-06-22 | Em operação
FCU-01 | Fancoil 7,5 TR | Fancoil (água gelada) | Escritório 1º andar | 90000 | 7.5 | Shaft — 1º andar | Hitachi | 2022-06-22 | Em operação
FCU-02 | Fancoil 7,5 TR | Fancoil (água gelada) | Escritório 2º andar | 90000 | 7.5 | Shaft — 2º andar | Hitachi | 2022-06-22 | Em operação
VEN-01 | Ventilador de renovação de ar 2.000 m³/h | Ventilação e dutos | Auditório |  |  | Cobertura | Otam | 2022-06-22 | Em operação
Note on F2: 1 TR = 12.000 BTU/h. A Portaria 3.523/98 exige responsável técnico habilitado para sistemas acima de 5 TR — some a capacidade do ambiente, não a da máquina isolada.

## Atividades
Atividades |  | O catálogo. Cada atividade pertence a um tipo de equipamento — é isso que faz a folha de campo sair só com o que se aplica.
Tipo de equipamento * | Componente | Atividade * | Periodicidade * | Nível | Ordem | Chave
Split hi-wall | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | 1 | 1 | Split hi-wall¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Split hi-wall | Filtros | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | 1 | 2 | Split hi-wall¦Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Split hi-wall | Evaporadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Mensal | 1 | 3 | Split hi-wall¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina
Split hi-wall | Dreno | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | 1 | 4 | Split hi-wall¦Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Split hi-wall | Ambiente | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Mensal | 1 | 5 | Split hi-wall¦Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação
Split hi-wall | Evaporadora | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Trimestral | 2 | 6 | Split hi-wall¦Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
Split hi-wall | Evaporadora | Limpar o gabinete, a turbina e a hélice do ventilador | Trimestral | 2 | 7 | Split hi-wall¦Limpar o gabinete, a turbina e a hélice do ventilador
Split hi-wall | Condensadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina | Trimestral | 2 | 8 | Split hi-wall¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina
Split hi-wall | Dreno | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno | Trimestral | 2 | 9 | Split hi-wall¦Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno
Split hi-wall | Elétrica | Verificar o aperto e o estado das conexões elétricas e medir a corrente de operação | Semestral | 3 |  | Split hi-wall¦Verificar o aperto e o estado das conexões elétricas e medir a corrente de operação
Split hi-wall | Refrigeração | Verificar vazamentos e a carga de fluido refrigerante (pressões de operação) | Semestral | 3 |  | Split hi-wall¦Verificar vazamentos e a carga de fluido refrigerante (pressões de operação)
Split hi-wall | Evaporadora | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor) | Semestral | 3 |  | Split hi-wall¦Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor)
Split hi-wall | Condensadora | Verificar a fixação, os coxins e os amortecedores de vibração | Anual | 4 |  | Split hi-wall¦Verificar a fixação, os coxins e os amortecedores de vibração
Split hi-wall | Refrigeração | Verificar o isolamento térmico da linha frigorígena e refazer onde houver dano | Anual | 4 |  | Split hi-wall¦Verificar o isolamento térmico da linha frigorígena e refazer onde houver dano
Split cassete / piso-teto | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | 1 |  | Split cassete / piso-teto¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Split cassete / piso-teto | Filtros | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | 1 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Split cassete / piso-teto | Evaporadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | 1 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Split cassete / piso-teto | Dreno | Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja | Mensal | 1 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja
Split cassete / piso-teto | Insuflamento | Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno | Mensal | 1 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno
Split cassete / piso-teto | Evaporadora | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Trimestral | 2 |  | Split cassete / piso-teto¦Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
Split cassete / piso-teto | Evaporadora | Limpar o gabinete e o rotor do ventilador | Trimestral | 2 |  | Split cassete / piso-teto¦Limpar o gabinete e o rotor do ventilador
Split cassete / piso-teto | Condensadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina | Trimestral | 2 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina
Split cassete / piso-teto | Dreno | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno e testar a boia de nível | Trimestral | 2 |  | Split cassete / piso-teto¦Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno e testar a boia de nível
Split cassete / piso-teto | Elétrica | Verificar o aperto e o estado das conexões elétricas e medir a corrente de operação | Semestral | 3 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar o aperto e o estado das conexões elétricas e medir a corrente de operação
Split cassete / piso-teto | Refrigeração | Verificar vazamentos e a carga de fluido refrigerante (pressões de operação) | Semestral | 3 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar vazamentos e a carga de fluido refrigerante (pressões de operação)
Split cassete / piso-teto | Evaporadora | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor) | Semestral | 3 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor)
Split cassete / piso-teto | Insuflamento | Medir a vazão de ar nas bocas de insuflamento | Anual | 4 |  | Split cassete / piso-teto¦Medir a vazão de ar nas bocas de insuflamento
Split cassete / piso-teto | Condensadora | Verificar a fixação, os coxins e os amortecedores de vibração | Anual | 4 |  | Split cassete / piso-teto¦Verificar a fixação, os coxins e os amortecedores de vibração
Condicionador de janela | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | 1 |  | Condicionador de janela¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Condicionador de janela | Filtros | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão nos filtros e eliminar as frestas | Mensal | 1 |  | Condicionador de janela¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão nos filtros e eliminar as frestas
Condicionador de janela | Gabinete | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | 1 |  | Condicionador de janela¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Condicionador de janela | Dreno | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | 1 |  | Condicionador de janela¦Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Condicionador de janela | Gabinete | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Trimestral | 2 |  | Condicionador de janela¦Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
Condicionador de janela | Gabinete | Limpar o gabinete do condicionador | Trimestral | 2 |  | Condicionador de janela¦Limpar o gabinete do condicionador
Condicionador de janela | Gabinete | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor) | Semestral | 3 |  | Condicionador de janela¦Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (preservado e sem bolor)
Condicionador de janela | Gabinete | Verificar a vedação dos painéis de fechamento e da moldura na alvenaria | Semestral | 3 |  | Condicionador de janela¦Verificar a vedação dos painéis de fechamento e da moldura na alvenaria
Condicionador de janela | Elétrica | Verificar o aperto das conexões elétricas e medir a corrente de operação | Semestral | 3 |  | Condicionador de janela¦Verificar o aperto das conexões elétricas e medir a corrente de operação
Condicionador de janela | Ventilador | Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor e verificar o ruído dos mancais | Anual | 4 |  | Condicionador de janela¦Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor e verificar o ruído dos mancais
Self contained | Filtros | Verificar os filtros de ar e eliminar as frestas | Mensal | 1 |  | Self contained¦Verificar os filtros de ar e eliminar as frestas
Self contained | Filtros | Medir o diferencial de pressão dos filtros | Mensal | 1 |  | Self contained¦Medir o diferencial de pressão dos filtros
Self contained | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | 1 |  | Self contained¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Self contained | Gabinete | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | 1 |  | Self contained¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Self contained | Dreno | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | 1 |  | Self contained¦Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Self contained | Casa de máquinas | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Mensal | 1 |  | Self contained¦Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas
Self contained | Serpentina | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Trimestral | 2 |  | Self contained¦Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
Self contained | Ventilador | Limpar o gabinete do condicionador e o ventilador (carcaça e rotor) | Trimestral | 2 |  | Self contained¦Limpar o gabinete do condicionador e o ventilador (carcaça e rotor)
Self contained | Ventilador | Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento | Trimestral | 2 |  | Self contained¦Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento
Self contained | Ventilador | Verificar o ruído dos mancais e lubrificar | Trimestral | 2 |  | Self contained¦Verificar o ruído dos mancais e lubrificar
Self contained | Tomada de ar externo | Verificar e eliminar obstruções no retorno e na tomada de ar externo | Trimestral | 2 |  | Self contained¦Verificar e eliminar obstruções no retorno e na tomada de ar externo
Self contained | Ventilador | Verificar a operação dos amortecedores de vibração e a instalação dos protetores de polias e correias | Semestral | 3 |  | Self contained¦Verificar a operação dos amortecedores de vibração e a instalação dos protetores de polias e correias
Self contained | Gabinete | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e a vedação dos painéis de fechamento | Semestral | 3 |  | Self contained¦Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e a vedação dos painéis de fechamento
Self contained | Elétrica | Verificar o aperto das conexões elétricas, os dispositivos de proteção e medir a corrente de operação | Semestral | 3 |  | Self contained¦Verificar o aperto das conexões elétricas, os dispositivos de proteção e medir a corrente de operação
Self contained | Refrigeração | Verificar vazamentos, pressões de operação e o funcionamento dos dispositivos de segurança | Semestral | 3 |  | Self contained¦Verificar vazamentos, pressões de operação e o funcionamento dos dispositivos de segurança
Self contained | Tomada de ar externo | Medir a vazão de ar exterior e conferir a renovação mínima de 27 m³/h por pessoa | Anual | 4 |  | Self contained¦Medir a vazão de ar exterior e conferir a renovação mínima de 27 m³/h por pessoa
Self contained | Ventilador | Verificar a operação dos controles de vazão e o acionamento mecânico dos registros (dampers) | Anual | 4 |  | Self contained¦Verificar a operação dos controles de vazão e o acionamento mecânico dos registros (dampers)
Fancoil (água gelada) | Filtros | Verificar os filtros de ar, eliminar as frestas e medir o diferencial de pressão | Mensal | 1 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar os filtros de ar, eliminar as frestas e medir o diferencial de pressão
Fancoil (água gelada) | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | 1 |  | Fancoil (água gelada)¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Fancoil (água gelada) | Gabinete | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | 1 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Fancoil (água gelada) | Dreno | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | 1 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Fancoil (água gelada) | Casa de máquinas | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Mensal | 1 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas
Fancoil (água gelada) | Serpentina | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Trimestral | 2 |  | Fancoil (água gelada)¦Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
Fancoil (água gelada) | Ventilador | Limpar o gabinete e o ventilador (carcaça e rotor) e verificar a fixação | Trimestral | 2 |  | Fancoil (água gelada)¦Limpar o gabinete e o ventilador (carcaça e rotor) e verificar a fixação
Fancoil (água gelada) | Ventilador | Verificar a tensão das correias, o ruído dos mancais e lubrificar | Trimestral | 2 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar a tensão das correias, o ruído dos mancais e lubrificar
Fancoil (água gelada) | Água gelada | Verificar vazamentos nas ligações flexíveis e nas conexões hidráulicas | Trimestral | 2 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar vazamentos nas ligações flexíveis e nas conexões hidráulicas
Fancoil (água gelada) | Água gelada | Verificar a operação da válvula de controle de vazão de água | Semestral | 3 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar a operação da válvula de controle de vazão de água
Fancoil (água gelada) | Gabinete | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e a vedação dos painéis de fechamento | Semestral | 3 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e a vedação dos painéis de fechamento
Fancoil (água gelada) | Elétrica | Verificar o aperto das conexões elétricas e medir a corrente de operação | Semestral | 3 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar o aperto das conexões elétricas e medir a corrente de operação
Fancoil (água gelada) | Água gelada | Verificar o isolamento térmico da rede hidráulica e refazer onde houver dano | Anual | 4 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar o isolamento térmico da rede hidráulica e refazer onde houver dano
Fancoil (água gelada) | Ventilador | Verificar a operação dos amortecedores de vibração e a instalação dos protetores de polias e correias | Anual | 4 |  | Fancoil (água gelada)¦Verificar a operação dos amortecedores de vibração e a instalação dos protetores de polias e correias
Ventilação e dutos | Tomada de ar externo | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na tomada de ar externo e conferir a fixação | Mensal | 1 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na tomada de ar externo e conferir a fixação
Ventilação e dutos | Tomada de ar externo | Verificar e eliminar as frestas do filtro da tomada de ar externo | Mensal | 1 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar as frestas do filtro da tomada de ar externo
Ventilação e dutos | Bocas de ar | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão nas bocas de insuflamento e retorno | Mensal | 1 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão nas bocas de insuflamento e retorno
Ventilação e dutos | Ventilador | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão, a fixação e o ruído dos mancais | Mensal | 1 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão, a fixação e o ruído dos mancais
Ventilação e dutos | Ventilador | Lubrificar os mancais e verificar a tensão das correias | Trimestral | 2 |  | Ventilação e dutos¦Lubrificar os mancais e verificar a tensão das correias
Ventilação e dutos | Tomada de ar externo | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Trimestral | 2 |  | Ventilação e dutos¦Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Ventilação e dutos | Dutos | Verificar e eliminar sujeira interna e externa, danos e corrosão nos dutos e no plenum | Trimestral | 2 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar sujeira interna e externa, danos e corrosão nos dutos e no plenum
Ventilação e dutos | Ventilador | Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor e verificar os amortecedores de vibração | Trimestral | 2 |  | Ventilação e dutos¦Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor e verificar os amortecedores de vibração
Ventilação e dutos | Dutos | Verificar a vedação das portas de inspeção e das conexões | Semestral | 3 |  | Ventilação e dutos¦Verificar a vedação das portas de inspeção e das conexões
Ventilação e dutos | Dutos | Verificar e eliminar danos no isolamento térmico dos dutos | Semestral | 3 |  | Ventilação e dutos¦Verificar e eliminar danos no isolamento térmico dos dutos
Ventilação e dutos | Dampers | Verificar o acionamento mecânico dos registros de ar (dampers) de retorno e de ar externo | Semestral | 3 |  | Ventilação e dutos¦Verificar o acionamento mecânico dos registros de ar (dampers) de retorno e de ar externo
Ventilação e dutos | Tomada de ar externo | Medir o diferencial de pressão e a vazão de ar exterior | Semestral | 3 |  | Ventilação e dutos¦Medir o diferencial de pressão e a vazão de ar exterior
Ventilação e dutos | Bocas de ar | Medir a vazão nas bocas de insuflamento e retorno e verificar o balanceamento | Anual | 4 |  | Ventilação e dutos¦Medir a vazão nas bocas de insuflamento e retorno e verificar o balanceamento
Ventilação e dutos | Dampers | Verificar os dispositivos de bloqueio e balanceamento e o certificado de teste do damper corta-fogo, quando houver | Anual | 4 |  | Ventilação e dutos¦Verificar os dispositivos de bloqueio e balanceamento e o certificado de teste do damper corta-fogo, quando houver
Ambiente climatizado | Ambiente | Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis e fontes de ruído | Mensal | 1 |  | Ambiente climatizado¦Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis e fontes de ruído
Ambiente climatizado | Ambiente | Verificar e eliminar infiltrações e sinais de umidade em paredes e forro | Mensal | 1 |  | Ambiente climatizado¦Verificar e eliminar infiltrações e sinais de umidade em paredes e forro
Ambiente climatizado | Ambiente | Verificar a armazenagem de produtos químicos no ambiente climatizado | Trimestral | 2 |  | Ambiente climatizado¦Verificar a armazenagem de produtos químicos no ambiente climatizado
Ambiente climatizado | Ambiente | Verificar fontes de radiação de calor excessivo e de microrganismos | Trimestral | 2 |  | Ambiente climatizado¦Verificar fontes de radiação de calor excessivo e de microrganismos
Ambiente climatizado | Ambiente | Medir temperatura e umidade relativa e comparar com a faixa de conforto | Semestral | 3 |  | Ambiente climatizado¦Medir temperatura e umidade relativa e comparar com a faixa de conforto
Ambiente climatizado | Ambiente | Verificar a ocupação real contra a prevista em projeto (fixos e flutuantes) | Anual | 4 |  | Ambiente climatizado¦Verificar a ocupação real contra a prevista em projeto (fixos e flutuantes)
Note on D2: A legislação NÃO fixa periodicidade — quem define é o responsável técnico, apoiado na NBR 13971. As daqui são de prática corrente e existem para você mudar.
Note on E2: Colunas técnicas: o nível (1 mensal a 4 anual) e a ordem que a folha de campo usa para montar a lista. Ficam ocultas porque mudam sozinhas quando você troca a máquina na folha.

## Folha de Campo
FOLHA DE CAMPO — PMOC
Edifício Vale Norte — Centro Empresarial |  |  |  |  | nível
| Equipamento | SPL-01 | Tipo de visita | Trimestral | 2
| Tipo | Split hi-wall | Ambiente | Escritório 1º andar | 9
| Local | Sala 101 | Capacidade | 12,000 BTU/h
| Data da visita |  | Executante
9 atividades nesta visita · a visita Trimestral inclui as periodicidades menores
# | Componente | Atividade | Feito? | Observação
1 | Filtros | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
2 | Filtros | Verificar e eliminar as frestas dos filtros
3 | Evaporadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina
4 | Dreno | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
5 | Ambiente | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação
6 | Evaporadora | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo
7 | Evaporadora | Limpar o gabinete, a turbina e a hélice do ventilador
8 | Condensadora | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina
9 | Dreno | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno
| Assinatura do executante |  | Visto do responsável técnico

## Lançar execução
Lançar execução |  | Uma linha por atividade executada. É daqui que saem o cronograma e o painel.
Equipamento * | Data * | Atividade * | Executado? * | Observação | Executante | Confere?
SPL-01 | 2026-04-11 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Limpar o gabinete, a turbina e a hélice do ventilador | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-04-11 | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-05-09 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-05-09 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-05-09 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-05-09 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-05-09 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-06-12 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-06-12 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-06-12 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-06-12 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-06-12 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-07-08 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-07-08 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-07-08 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-07-08 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-01 | 2026-07-08 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Limpar o gabinete, a turbina e a hélice do ventilador | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-04-11 | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-05-09 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Não | Não executado nesta visita — reprogramado | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-05-09 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-05-09 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-05-09 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-05-09 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Anderson Prado
SPL-02 | 2026-06-12 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-06-12 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-06-12 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-06-12 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-06-12 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-07-08 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-07-08 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-07-08 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete e na moldura da serpentina | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-07-08 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
SPL-02 | 2026-07-08 | Verificar odores desagradáveis e ruídos anormais em operação | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Limpar o gabinete e o rotor do ventilador | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão na condensadora e limpar a serpentina | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-04-14 | Desobstruir e higienizar a tubulação de dreno e testar a boia de nível | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-05-16 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-05-16 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-05-16 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-05-16 | Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-05-16 | Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-06-15 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Não | Não executado nesta visita — reprogramado | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-06-15 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-06-15 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-06-15 | Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja | Sim |  | Marcelo Tavares
CAS-01 | 2026-06-15 | Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno | Sim |  | Marcelo Tavares
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar os filtros de ar e eliminar as frestas | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Medir o diferencial de pressão dos filtros | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Limpar o gabinete do condicionador e o ventilador (carcaça e rotor) | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar o ruído dos mancais e lubrificar | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar e eliminar obstruções no retorno e na tomada de ar externo | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar a operação dos amortecedores de vibração e a instalação dos protetores de polias e correias | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e a vedação dos painéis de fechamento | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar o aperto das conexões elétricas, os dispositivos de proteção e medir a corrente de operação | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-04-18 | Verificar vazamentos, pressões de operação e o funcionamento dos dispositivos de segurança | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Verificar os filtros de ar e eliminar as frestas | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Medir o diferencial de pressão dos filtros | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-05-20 | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Verificar os filtros de ar e eliminar as frestas | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Medir o diferencial de pressão dos filtros | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Débora Antunes
SLF-01 | 2026-06-19 | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Sim |  | Débora Antunes
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar os filtros de ar, eliminar as frestas e medir o diferencial de pressão | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Lavar a bandeja e a serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem produto desengraxante ou corrosivo | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Limpar o gabinete e o ventilador (carcaça e rotor) e verificar a fixação | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar a tensão das correias, o ruído dos mancais e lubrificar | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-04-22 | Verificar vazamentos nas ligações flexíveis e nas conexões hidráulicas | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-06-21 | Verificar os filtros de ar, eliminar as frestas e medir o diferencial de pressão | Não | Não executado nesta visita — reprogramado | Willian Sá
FCU-01 | 2026-06-21 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Não | Não executado nesta visita — reprogramado | Willian Sá
FCU-01 | 2026-06-21 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-06-21 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Willian Sá
FCU-01 | 2026-06-21 | Verificar e eliminar sujeira, água e corpos estranhos na casa de máquinas | Sim |  | Willian Sá
JAN-01 | 2026-05-25 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Willian Sá
JAN-01 | 2026-05-25 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão nos filtros e eliminar as frestas | Sim |  | Willian Sá
JAN-01 | 2026-05-25 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Willian Sá
JAN-01 | 2026-05-25 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Sim |  | Willian Sá
CAS-02 | 2026-06-24 | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Sim |  | Willian Sá
CAS-02 | 2026-06-24 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Sim |  | Willian Sá
CAS-02 | 2026-06-24 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Sim |  | Willian Sá
CAS-02 | 2026-06-24 | Verificar a operação da bomba de dreno e o escoamento da bandeja | Sim |  | Willian Sá
CAS-02 | 2026-06-24 | Verificar e eliminar sujeira nas bocas de insuflamento e retorno | Sim |  | Willian Sá
Note on G2: Guarda contra erro silencioso: avisa quando a atividade lançada não existe no catálogo para o tipo daquele equipamento. Planilha que erra calada é pior que planilha que não faz.

## Cronograma
Cronograma |  | 2026 | O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui.
Equipamento | Tipo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Cumprido no ano
SPL-01 | Tipo: Split hi-wall; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jul: Parcial | 75 | 0
SPL-02 | Tipo: Split hi-wall; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Parcial; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jul: Parcial | 50 | 0
SPL-03 | Tipo: Split hi-wall; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 0 | 1 | 1
SPL-04 | Tipo: Split hi-wall; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 0 | 1 | 2
CAS-01 | Tipo: Split cassete / piso-teto; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Parcial | 66.6667 | 0
CAS-02 | Tipo: Split cassete / piso-teto; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: OK | 33.3333 | 0
JAN-01 | Tipo: Condicionador de janela; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 33.3333 | 1 | 3
SLF-01 | Tipo: Self contained; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: OK | 100 | 0
SLF-02 | Tipo: Self contained; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 0 | 1 | 4
FCU-01 | Tipo: Fancoil (água gelada); O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: OK; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Parcial | 33.3333 | 0
FCU-02 | Tipo: Fancoil (água gelada); O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 0 | 1 | 5
VEN-01 | Tipo: Ventilação e dutos; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. abr: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. mai: Pendente; O que vence em cada mês e o que já foi cumprido. Calculado — não digite nada aqui. jun: Pendente | 0 | 1 | 6
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
0 | Tipo: 0 |  | 0
Totais por mês (apoio do painel)
| OK | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendente | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsto por tipo de equipamento e mês
Quantas atividades vencem em cada mês, por tipo. Sai do catálogo e do mês de início do plano, em «Parâmetros» — é esta tabela que o cronograma acima lê.
Tipo |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Split hi-wall |  | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5
Split cassete / piso-teto |  | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5
Condicionador de janela |  | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
Self contained |  | 17 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6
Fancoil (água gelada) |  | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5
Ventilação e dutos |  | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4
Ambiente climatizado |  | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2

## Qualidade do ar
Qualidade do ar |  |  | Parâmetros da ABNT NBR 17037:2023, a norma vigente de qualidade do ar interior em ambiente climatizado.
Ambiente * | Data da coleta * | Laboratório | CO₂ externo (ppm) | CO₂ interno (ppm) | PM10 (µg/m³) | PM2,5 (µg/m³) | Temp. (°C) | UR (%) | Vel. ar (m/s) | Fungos (UFC/m³) | Resultado | Próxima coleta
Escritório 1º andar | 2025-12-15 | Ar Puro Laboratório | 420 | 980 | 32 | 14 | 23.5 | 52 | 0.12 | 380 | Conforme | 2026-06-15
Escritório 2º andar | 2025-12-15 | Ar Puro Laboratório | 420 | 1050 | 41 | 19 | 24 | 55 | 0.15 | 640 | Conforme | 2026-06-15
Auditório | 2025-12-15 | Ar Puro Laboratório | 420 | 1180 | 38 | 17 | 24.8 | 58 | 0.18 | 520 | 1 parâmetro fora | 2026-06-15
Recepção — térreo | 2025-12-15 | Ar Puro Laboratório | 420 | 890 | 47 | 22 | 25.2 | 61 | 0.14 | 410 | Conforme | 2026-06-15
Escritório 1º andar | 2026-06-15 | Ar Puro Laboratório | 430 | 1020 | 36 | 16 | 23.8 | 54 | 0.13 | 290 | Conforme | 2026-12-15
Escritório 2º andar | 2026-06-15 | Ar Puro Laboratório | 430 | 1210 | 58 | 27 | 24.2 | 57 | 0.16 | 810 | 4 parâmetros fora | 2026-12-15
Auditório | 2026-06-15 | Ar Puro Laboratório | 430 | 1090 | 35 | 15 | 24.5 | 56 | 0.17 | 470 | Conforme | 2026-12-15
Recepção — térreo | 2026-06-15 | Ar Puro Laboratório | 430 | 940 | 44 | 20 | 25 | 60 | 0.15 | 350 | Conforme | 2026-12-15
Formulas:
Próxima coleta = IF([Data da coleta *]="","",DATE(YEAR([Data da coleta *]),MONTH([Data da coleta *])+Parâmetros!$C8,DAY([Data da coleta *])))
Note on D2: A NBR 17037 mede o CO₂ pela DIFERENÇA para o ar externo — até 700 ppm acima, e não por um teto absoluto. É por isso que a coleta externa entra na conta.
Note on L2: A análise é feita por laboratório acreditado na ISO/IEC 17025, e ele não pode ser a mesma empresa que faz a manutenção. Aqui você só registra o laudo.

## Painel
Mês de referência (técnico)
Painel do PMOC | [5 empty] | 6
Mês de referência: 06/2026 — o último mês fechado · atualizado em 31/07/2026 03:10 | [5 empty] | 2026
EQUIPAMENTOS |  |  | EM DIA NO MÊS | PARCIAIS NO MÊS | PENDENTES NO MÊS
12 |  |  | 4 | 2 | 6
no cadastro |  |  | visita do mês cumprida | faltou item da visita | nada lançado e o mês fechou
CONFORMIDADE DO MÊS |  |  | LANÇAMENTOS | FORA DO CATÁLOGO | AR NÃO CONFORME
33.3333 |  |  | 113 | 0 | 2
equipamentos em dia |  |  | atividades feitas no ano | lançamento que não bate | análises fora da NBR 17037
Pendentes neste mês
# | Equipamento | Tipo |  | Ambiente
1 | SPL-03 | Split hi-wall |  | Escritório 2º andar
2 | SPL-04 | Split hi-wall |  | Sala de reunião
3 | JAN-01 | Condicionador de janela |  | Guarita
4 | SLF-02 | Self contained |  | Sala de TI
5 | FCU-02 | Fancoil (água gelada) |  | Escritório 2º andar
6 | VEN-01 | Ventilação e dutos |  | Auditório
No Andonize a folha de campo vai no celular, com foto do que foi encontrado, e o relatório sai com a sua marca. · andonize.com
Dados dos gráficos
Tabelas que alimentam os gráficos. Faixa sem nenhuma ocorrência fica vazia — é assim que o gráfico deixa de desenhar a fatia.
Mês | Executadas | Situação | Equipamentos
jan | 0 | Em dia | 4
fev | 0 | Parcial | 2
mar | 0 | Pendente | 6
abr | 51
mai | 24
jun | 28
jul | 10
ago | 0
set | 0
out | 0
nov | 0
dez | 0